ПРОЕКТ

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

РАДИЩЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2024 ГОД

2014 год

Содержание

| ВВЕДЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |
| 1.1. Общие сведения и краткая характеристика Радищевского городского поселения |  |
| 1.2. Природные условия |  |
| 1.3. Характеристика жилищного фонда, степень его благоустройства |  |
| 1.4. Обеспечение Радищевского МО объектами инфраструктуры |  |
| 1.2. Существующее положение в сфере водоснабжения Радищевского городского поселения |  |
| 1.2.1. Описание структуры системы водоснабжения |  |
| 1.2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. |  |
| 1.2.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества воды |  |
| 1.2.4. Мероприятия по организации и введению мониторинга подземных вод |  |
| 1.2.5. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей |  |
| 1.2.6. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоснабжения |  |
| 1.2.7. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования |  |
| 1.2.8. Описание существующих технический и технологических решений по предотвращению замерзания воды на территориях распространения вечномерзлых грунтов |  |
| 1.3. Балансы водоснабжения и водопотребления |  |
| 1.3.1. Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников |  |
| 1.3.2. Структурный водный баланс реализации воды по потребителям |  |
| 1.3.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении |  |
| 1.3.4. Оснащенность приборами учета воды, отпущенной абонентам из сетей водоснабжения |  |
| 1.3.5. Планы мероприятий по достижению качества питьевой воды |  |
| 1.3.6. Предложения по реконструкции и модернизации источников водоснабжения |  |
| 1.3.7. Тарифы на услуги водоснабжения |  |
| 2. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования |  |
| 2.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории поселения на эксплуатационные зоны |  |
| 2.1.1. Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод |  |
| 2.1.2. Характеристика канализационных сетей Радищевского городского поселения |  |
| 2.1.3. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования |  |
| 2.1.4. Расчетные расходы сточных вод |  |
| 2.1.5. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки сточных вод |  |
| 2.1.6. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение |  |
| 2.1.7. Тарифы на услуги водоотведения |  |
| 3. Графическая часть схемы холодного водоснабжения, водоотведения |  |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Радищевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области (далее по тексту – Радищевское  ГП) на период с 2014 до 2024  года разработана на основании:

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения.

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения включает первоочередные мероприятия по созданию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности их функционирования. Мероприятия, обеспеченные устойчивым и достаточным финансированием, помогут создать комфортные и безопасные условия для проживания людей в Радищевском ГП.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – насосные станции, магистральные и уличные сети водопровода и их оснащение современным эффективным оборудованием;

– в системе водоотведения – магистральные и уличные сети водоотведения, канализационные насосные станции, оснащенные современным энергоэффективным оборудованием.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом, при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий, а именно:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищных комплексов, а также объектов социально-культурного назначения;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- максимальное обеспечение населения централизованным водоснабжением;

- очистка сточных вод до нормативных требований.

В ходе решения поставленной цели реализуются задачи по развитию объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, а именно:

- реконструкция и строительство централизованной сети магистральных и уличных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- реконструкция существующих сетей и канализационных насосных станций с заменой изношенных участков сети и оснащение современным энергоэффективным оборудованием;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения, с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

# 1. Водоснабжение

1.1. Общие сведения и краткая характеристика Радищевского  городского поселения

# Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 г. № 96-ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области" – Радищевское муниципальное образование наделено статусом городского поселения и определены его границы.

Радищевское муниципальное образование расположено в северо-западной части Нижнеилимского района Иркутской области, на восточном берегу Тушамского залива Усть-Илимского водохранилища. Радищевское муниципальное образование граничит с межселенной территорией Нижнеилимского района.

Радищевское муниципальное образование занимает территорию площадью 12005,35 га, общая протяженность границы составляет 50,33 км.

Ближайший населенный пункт и железнодорожная станция – р.п. Рудногорск.

Численность населения, проживающего на территории Радищевского городского поселения, по состоянию на 01.01.2014 г. составила 1156 человек.

Удаленность Радищевского городского поселения от районного центра - города Железногорск-Илимский составляет 130 км.

Главной водной артерией муниципального образования является Тушамский залив Усть-Илимского водохранилища.

Градообразующим предприятием является ОАО Коршуновский ГОК «Рудногорский Рудник». Других предприятий в поселке нет, и в видимой перспективе их появление не ожидается, несмотря на то, что реализованная инфраструктура поселка рассчитана на гораздо более значительное количество жителей.

1.2. Природные условия

Согласовано климатическому районированию, установленному СНиП 23-01-99, территория Нижнеилимского района, в том числе и р.п. Радищев, относится ко ΙΙ климатическому району, в частности к Ι Д подрайону. Данный подрайон характеризуется следующими климатическими характеристиками:

| Климатический район | Климатический подрайон | Средняя температура воздуха в зимнее время года, °C | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Средняя температура воздуха в летнее время года, °C | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΙΙ | Ι Д | От -20 до-35 | 5 и более | От +10 до +20 | Более 75 |

Климат на территории поселения резко континентальный. Зима суровая и долгая, в среднем температура от -20°C до -36°C, в январе может достигать -40°C...-56° C, погода зимой почти всегда пасмурная. В течение года осадки распределяются неравномерно. Самый теплый летний месяц – июль, со средней температурой + 20˚С, абсолютный максимум – +38˚С.

В зимний период территория района оказывается в сфере действия Азиатского антициклона, обуславливающего господство ясной морозной и сухой погоды со слабыми (в пределах 1-2 м/сек) ветрами юго-западного направления. Под воздействием антициклона средние температуры зимних месяцев здесь гораздо ниже, чем в районах Западной Сибири и Европейской части страны, расположенных на одной и той же широте. При резких похолоданиях абсолютные минимумы температуры опускаются до -56 ˚С. Количество осадков в холодную половину года составляет менее 25% годовой суммы. Мощность снежного покрова, несмотря на продолжительную и холодную зиму, сравнительно небольшая и составляет 40-60 см в долинах, 80-100 см – на ветреных возвышенных участках. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале, снежный покров сохраняется в течение 190-195 дней. Средняя продолжительность устойчивых морозов – 147 дней.

Сильные морозы и малый снежный покров приводят к глубокому промерзанию почвы и способствуют развитию многолетней мерзлоты. Острова многолетней мерзлоты достигают мощности 25-40 м.

Весна – очень короткий сезон года. В целом это время года характеризуется неустойчивой погодой, резкими перепадами атмосферного давления и температуры воздуха. Весной осадков выпадает чуть меньше, чем зимой. Преобладают ветры западного направления, при средней скорости 2-4 м/сек. Иссушающие ветры в весенний период способствуют быстрому распространению лесных пожаров.

Лето – второй по продолжительности после зимы сезон года. Наступление лета связано с переходом суточной температуры воздуха через 10˚С в первой декаде июня. Продолжительность безморозного периода - 82-88 дней. Средняя температура июля  +17-18 ˚С. Максимальные температуры (+35 - 37 ˚С) наблюдаются при проникновении с юго-запада сильно прогретых континентальных воздушных масс.

Осень наступает достаточно резко. В начале осени возобновляются регулярные ночные заморозки в ясную погоду, среднесуточная температура снижается ниже +10˚С (первая декада сентября). Завершается осень в первой половине октября при понижении среднесуточной ниже 0˚С. Устойчивый снежный покров устанавливается  в третьей декаде октября при переходе среднесуточной температуре – 5˚С. Осадков осенью выпадает меньше, чем летом, но больше, чем зимой. Преобладают слабые ветры южного и юго-западного направлений.

В условиях резко континентального климата в районе выпадает сравнительно малое количество атмосферных осадков. Распределение годовых сумм атмосферных осадков по территории носит неравномерный характер (от 400 до 640 мм в год). Максимум осадков наблюдается в июле, минимум в феврале. В целом за теплый период выпадает 70-75 % годовой суммы осадков.

Рельеф

С учетом морфоструктурного строения территория поселения относится к Ангарскому кряжу.  Рельеф территории ангарского кряжа образован системой гряд, плато, массивов, сложенных, как правило, траппами, чередующихся с междуречьями, выработанными в осадочных породах ордовика и силура. Высота междуречий достигает 500-600 м, отдельные вершины поднимаются до 820-890 м.

Территория расположена в области распространения преимущественно ордвикских пород, представленных песчаниками, аргиллитами, алевролитами и известняками.

На берегах Усть-Илимского водохранилища в глинистых толщах развиваются оползни, в песчаниках – рвы отседания, а в алювиально-делювиальных образованиях – обвалы и оползни.

К числу неблагоприятных рельефообразующих процессов следует отнести наличие многолетней и длительной сезонной мерзлоты, вызывающие деформацию грунтов и активную деятельность в прибрежной зоне водохранилища.

1.3. Характеристика жилищного фонда, степень его благоустройства

Площадь жилого фонда составляет 27657,5 кв.м., выведено из жилого фонда 1869,2  кв.м.

Этажность жилого фонда:

- двухэтажные жилые дома в деревянном исполнении – 2 шт.;

- пятиэтажные в панельном исполнении – 7 шт.;

- пятиэтажные в кирпичном исполнении – 2 шт.

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2014 год.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | Площадь жилого фонда, кв.м. | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 27657,5 | 100% |
| Канализацией | 27657,5 | 100% |
| Центральным отоплением | 27657,5 | 100% |
| Горячим водоснабжением | 27657,5 | 100% |
| Ваннами (душем) | 27657,5 | 100% |

На сегодняшний день жилищный фонд р.п.Радищев имеет износ до 65 %.

1.4. Обеспечение Радищевского МО объектами инфраструктуры

Обеспеченность поселковой инфраструктуры представлена объектами:

- Администрация Радищевского городского поселения;

- ООО «Комплексная управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства-2» (ООО «КУК ЖКХ-2»);

- Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс «Спектр» Радищевского МО»;

- Фельдшерский пункт р.п. Радищев;

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Радищевская средняя общеобразовательная школа»;

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеобразовательного вида «Лесная полянка» №13 п.Радищев;

- ФГУП «Почта России» Железногорск-Илимский почтамт ГОПС в посёлке Радищев;

- Центральная детская школа искусств (музыкальная школа);

- ООО «РКТВ» (кабельное телевидение) ИП Бухтояров В.Н.

- мини парикмахерская ИП Шишкина С.А.;

- пекарня ИП Дементьева Л.К.;

- услуги сотовой связи компаний «Мегафон», «МТС», «Билайн».

- розничная торговля представлена магазинами (19 шт.).

1.2. Существующее положение в сфере водоснабжения Радищевского  городского поселения

1.2.1. Описание структуры системы водоснабжения

Основным поставщиком  услуг централизованного холодного и горячего водоснабжения на территории Радищевского городского поселения является ООО «Комплексная управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства-2» (далее по тексту ООО «КУК ЖКХ-2»).

По результатам проведения  открытого конкурса на право заключения договора аренды на объекты муниципальной собственности коммунального назначения в р.п. Радищев, заключены договора:

- № 1-2014 от  09.07.2014 г. с администрацией Радищевского городского поселения (объекты водоснабжения);

- № 2-2014 от  09.07.2014 г. с администрацией Радищевского городского поселения (объекты водоотведения).

В собственности Администрации находятся котельная п. Радищев. Все остальные объекты - в собственности Департамента по управлению имуществом по Нижнеилимскому району Иркутской области (ДУМИ). После изготовления технической документации объекты будут переданы в собственность Администрации Радищевского городского поселения.

### 1.2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водозаборные сооружения р.п.Радищев эксплуатируются с 1982 года и расположены северо-восточнее р.п.Радищев, вдоль левого берега Тушамского залива Усть-Илимского водохранилища и включают в себя пять водозаборных скважин №№ 1, 2, 2П, 3П, 4П.

Скважины №1, №2 расположены в кирпичном здании, скважины №2П, №3П, №4П расположены вблизи залива в бетонных колодцах. Скважины расположены за территорией застройки посёлка.

Схема расположения скважин

Участку недр придаётся статус горного отвода в границах зоны строгого режима санитарной зоны строгого режима санитарной охраны, по глубине – глубиной скважин.

Гидрогеологические условия работ

Скважинами вскрыт и эксплуатируется безнапорный водоносный горизонт, залегающий в отложениях братской свиты среднего-верхнего ордовика в интервале глубин 3-82 м, представленный неравномерным переслаиванием песчанников, аргеллитов и алевролитов. Водоносный горизонт гидравлически связан с поверхностными водами  Тушамского залива водохранилища. Питание за счёт  инфильтрации атмосферных осадков. По условиям качественной оценки  природной защищённости хозяйственно-ценный водоносный горизонт классифицируется как незащищённый от проникновения загрязнения с поверхности.

Географические координаты скважин:

| Номер скважины | Географические координаты |
| --- | --- |
|  | широта | долгота |
| 1 | 57 13 51 | 103 29 32 |
| 2 | 57 13 51 | 103 29 32 |
| 2П | 57 14 11 | 103 29 20 |
| 3П | 57 14 20 | 103 29 54 |
| 4П | 57 14 18 | 103 29 38 |

Сведения  по водозаборным сооружениям

| № сква-жины | Дата бурения | Глубина скважины, м | Литологисеский состав водонос- ного горизонта, м | Геол.индекс Интервал зале-гания водонос- го горизонта, м | Фактичес-кий водоот-бор, м3/сут | Возможная производи- тельность скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1983 | 120,0 | Переслаивание песчаников, алев- ролитов, аргил-литов | Q2-3 br 13.0-70.0 | 220 | 900 |
| 2 | 1983 | 120,5 | Переслаивание песчаников, алев- ролитов, аргил-литов | Q2-3 br 13.0-70.0 | 285 | 2880 |
| 2П | 1989 | 72,0 | Переслаивание песчаников, алев- ролитов, аргил-литов | Q2-3 br 3.9-72.0 | 200 | 2880 |
| 3П | 1988 | 82,0 | Переслаивание песчаников, алев- ролитов, аргил-литов | Q2-3 br 3.25-82.0 | 220 | 1512 |
| 4П | 1988 | 76,0 | Переслаивание песчаников, алев- ролитов, аргил-литов | Q2-3 br 4.2-76.0 | 275 | 2220 |

Водообильность горизонта высокая – достигнутый при откачках дебит скважин составляет от 12,5 до 27,5 л/с при понижении уровня воды 1,0-22,5 м. Производительность скважин может составлять от 1,1 до 2,4 тыс.м3/сут. воды, что обеспечивает осуществляемый водоотбор.

Запасы по участку Мостовой Тушамского месторождения утверждены в ТЗК при Иркутском геологическом управлении ( протокол от 27.09.1974 г. № 130) в количестве по категориям в тыс.м3/сут: А-8,5; В-18,1; С1-69,2; А+В-26,6; А+В+С1-95,8 на 25-летний срок эксплуатации.

Сведения  опытных (пробных) откачек

| № сква-жины | Статисти-ческий уровень, м | Дебит, л/с | Понижение м | Удельный дебит, л/с | Допусти- мое пони- жение, м | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сухой остаток, г/дм3 | Жёсткость, ммоль/дм |
| 1 | 13,0 | 12,5 16,6 8,3 | 1,0 2,0 6,9(экс) | 12,5 8,3 1,2 | 2,0 | 0,238 | 4,34 |
| 2 | 13,0 | 27,0 | 22,0 | 1,23 | 2,0 | 0,246 | 4,34 |
| 2П | 3,9 | 27,0 | 19,3 | 1,4 | 38,2 | 0,268 | 4,5 |
| 3П | 3,25 | 14,1 | 7,5 | 1,88 | 38,2 | 0,208 | 4,9 |
| 4П | 4,2 | 27,8 | 22,5 | 1,23 | 38,2 | 0,238 | 4,34 |

Скважины оборудованы глубинными насосами ЭЦВ-10, с электродвигателями установленной мощности 18,5-45 кВт/час. У каждой скважины трансформаторные подстанции. На станции 2-го подъёма находится машинный зал с тремя сетевыми насосами по 98 м3/час; два бака накопителя по 500 м3. Режим  работы  скважин  практически  постоянный, круглосуточный. Протяжённость подземного водопровода холодной воды с учётом разводки по объектам – 11 789 м.

Конструкция  артезианских скважин

| № скважины | Насосы | Глубина насоса | Обсадная труба | Присоединённая труба | Глубина скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭЦВ 10-120-60 производ-ть 120 м3/ч напор 60м мощность эл/двиг. 30 кВт/час | 59 м | 630мм 0-10м 530мм 0-50м 325мм 0-120м | 127мм х 5мм на глубине 58,92м | 120 м |
| 2 | ЭЦВ 10-65-60 производ-ть 65м3/ч напор 65м мощность эл/двиг. 18,5 кВт/час | 67 м | 630мм 0-10м 530мм 0-50м 325мм 0-120м | 159 мм на глубине 67 м | 120 м |
| 2П | ЭЦВ 10-120-60 производ-ть 120 м3/ч напор 60м мощность эл/двиг. 30 кВт/час | 43,5 м | 630мм 0-10м 530мм 0-40м 426мм 0-72м | 159 мм на глубине 43,25 м | 72,0 м |
| 3П | ЭЦВ 10-65-60 производ-ть 65м3/ч напор 65м мощность эл/двиг. 45 кВт/час | 41,7 м | 630мм 0-10м 530мм 0-45м 426мм 0-82м | 159 мм на глубине 41,7 м | 82,0 м |
| 4П | ЭЦВ 10-65-60 производ-ть 65м3/ч напор 65м мощность эл/двиг. 18,5 кВт/час | 33,9 м | 630мм 0-10м 530мм 0-40м 426мм 0-76м | 159 мм на глубине 33,9 м | 76,0 м |

Зоны санитарной охраны следующие:

1-я зона – зона строгого режима расположена в радиусе 50 метров вокруг скважин. Площади спланированы с учётом отвода поверхностного стока за пределы границ зоны, засеяны травой. Существующие ограждения, не допускающие  доступ посторонних, периодически ремонтируются.

2-я и 3-я зоны санитарной охраны совпадают с областью питания р.Тушама и ограничиваются  радиусом 6 км.

Источники  промышленного  и  бытового  загрязнения  подземных  вод  в  пределах  зон  санитарной  охраны  первого  и  второго  поясов  отсутствуют.

Наблюдательная скважина на данное время не оборудована.

### 1.2.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Подземные  воды  согласно  ГОСТ 2761-84  относятся  к  1-му  классу  и  не  требуют  водоподготовки  перед  подачей  в  разводящую  сеть.

Станции водоподготовки отсутствуют.

Обеззараживание воды, забранной из артезианских скважин, не производится.

Контроль качества забираемых вод

В соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Качество подземных вод исследуется в лаборатории  Филиала ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеилимском районе.

Результаты  анализов  подземных  вод

| № п/п | показатель | Ед. изм. | норматив | Результаты исследований | периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | ОМЧ | КОЕ/мл | Не более 50 | Не обнаружено | 4 раза в год |
| 2 | ОКБ | 100мл | Не допускается | Не обнаружено | 4 раза в год |
| 3 | ТБК | 100мл | Не допускается | Не обнаружено | 4 раза в год |
| КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ |
| 1 | Запах 20/600С | б | 2 | 0/0 | 1 раз в год |
| 2 | привкус | б | 2 | 0 | 1 раз в год |
| 3 | цветность | 0С | 20 | 0 | 1 раз в год |
| 4 | мутность | мг/л | 1,5 | отсутствует | 1 раз в год |
| 5 | Водородный показатель | Ед. рН | 6,0-9,0 | 7,08 | 1 раз в год |
| 6 | окисляемость | мг/л | 5 | 2,11 | 1 раз в год |
| 7 | Общая жёсткость | Мг/экв/л | 7-10,0 | 4,5 | 1 раз в год |
| 8 | Сухой остаток | мг/л | 1000-1500 | 180,0 | 1 раз в год |
| 9 | сульфаты | мг/л | 500 | 44,5 | 1 раз в год |
| 10 | хлориды | мг/л | 350 | 0,61 | 1 раз в год |
| 11 | нитраты | мг/л | 45 | 13,4 | 1 раз в год |
| 12 | железо | мг/л | 0,3-1,0 | <0,01 | 1 раз в год |
| 13 | медь | мг/л | 1,0 | <0,02 | 1 раз в год |
| 14 | цинк | мг/л | 1,0-5,0 | <0,005 | 1 раз в год |
| 15 | мышьяк | мг/л | 0,01 | <0,01 | 1 раз в год |
| 16 | Кадмий | мг/л | 0,001 | <0,0005 | 1 раз в год |
| 17 | Молибден | мг/л | 0,25 | <0,0025 | 1 раз в год |
| 18 | Свинец | мг/л | 0,01 | <0,0005 | 1 раз в год |
| 19 | Ртуть | мг/л | 0,0005 | <0,0001 | 1 раз в год |
| 20 | Фтор | мг/л | 1,5 | <0,05 | 1 раз в год |
| 21 | Бор | мг/л | 0,5 | <0,1 | 1 раз в год |
| 22 | Кальций | мг/л | 3,5 | 2,2 | 1 раз в год |
| 23 | Магний | мг/л | 50 | 2,3 | 1 раз в год |
| 24 | ПАВ | мг/л | 0,5 | <0,1 | 1 раз в год |
| 25 | ГХЦГ | мг/л | 0,002 | <0,0002 | 1 раз в год |
| 26 | ДДТ | мг/л | 0,002 | <0,0002 | 1 раз в год |
| 27 | 2,4 Д | мг/л | 0,03 | <0,003 | 1 раз в год |
| 28 | Марганец | мг/л | 0,5 | <0,01 | 1 раз в год |
| 29 | Алюминий | мг/л | 0,2 | <0,01 | 1 раз в год |
| 30 | α-активность | Бк/л | 0,1 | 0,0+-0,0021 | 1 раз в год |
| 31 | β-активность | Бк/л | 1,0 | 0,0+-0,024 | 1 раз в год |

Качество холодной воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01,  СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения». По химическому составу подземные воды являются гидрокарбонатными, магниево-кальциевыми с минерализацией 273,9-619 мг/л

1.2.4. Мероприятия по организации и введению мониторинга подземных вод

Учитывая  результаты  многолетней  стабильной  работы  водозабора, а  также  установившийся  режим  фильтрации  в  водоносном  горизонте  и  стабилизацию  гидрохимических  условий, предусматривается  проведение  следующего  комплекса  работ  по  мониторингу  подземных  вод  на  водозаборном  участке, включающего:

- наблюдения  за  уровнем  подземных  вод;

- наблюдения  за  величиной  водоотбора;

- наблюдения  за  качеством  подземных  вод;

- наблюдения  за  техническим  состоянием  водозаборных  скважин;

- наблюдения  за  состоянием  зон  санитарной  охраны.

Учёт поднятой воды водозаборных сооружений ведётся по мощности глубинных насосов скважин группы ЭЦВ-10. Сведения по режиму работы скважин заносятся в журнал формы ПОД 11.

Наблюдения  за  качеством  подземных  вод  с  целью  изучения  изменения  их  химического  состава  в  процессе  эксплуатации  и  контроля  за  соответствием  действующим  нормативам, с учётом  требований  ГОСТ  2761-84  «Источники  централизованного  хозяйственно-питьевого  водоснабжения»  и  СанПиН  2.1.4.1074-01,  СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая  вода. Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных  систем  питьевого  водоснабжения. Контроль  качества».

Перечень  контролируемых  нормируемых  показателей  и  периодичность  отбора  проб  согласно договора на оказание услуг с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеилимском районе.

Контроль  технического  состояния  водозаборных  скважин  на  соответствие  «Правилам  технической  эксплуатации  систем  водоснабжения  и  водоотведения  населённых  пунктов»  намечается  проводить  по  мере  необходимости, связанной  с  неисправностью  водозаборных  скважин  и  водоподъёмного  оборудования, но  не  менее  одного  раза  в  год.

В  ходе  проверки  планируется  извлечение  насосов  из  скважин  с  оценкой  их  состояния  и  возможности  дальнейшего  использования.

Обследования  зон  санитарной  охраны  водозаборного  участка  совместно  с  целью  выявления  источников  возможного  загрязнения  подземных  вод  и  проверки  соблюдения  установленного  регламента  хозяйственной  деятельности  в  их  границах, проводятся по  мере  необходимости, но  не  менее  одного  раза  в  год.

По  результатам  обследований    составляются  акты  обследования  с  указанием  источников  и  причин  выявленного  или  возможного  загрязнения  подземных  вод, а  также  рекомендаций  по  устранению  установленных  недостатков  и  сроков  их  ликвидации.

По  результатам  выполняемых  наблюдений  за  режимом  эксплуатации  водозабора  ведётся  документация, включающая:

- журнал  учёта  водопотребления  по  форме  № ПОД-11;

- журнал  регистрации  отбора  проб  воды  и  их  отправки  в  лаборатории, с  подшивкой  результатов  выполняемых  анализов;

- дневник  работы  водозабора, в  котором  отражаются  основные  особенности  его  работы - аварии, ремонты, длительные  простои  и  т.д.

Результаты  мониторинговых  наблюдений  используются  для  заполнения  форм  статистической  отчётности  № 2-тп  (водхоз) и № 4-ЛС ежегодно  представляемых  в  установленном  порядке  в  РОССТАТ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат).

### 1.2.5. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей.

На территории Радищевского городского поселения протяженность водопроводных сетей  составляет – 11 789 м, нуждается в замене 3040 м.

### 1.2.6. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоснабжения.

Водозаборные колонки общего пользования по улицам поселения, не охваченным централизованным водоснабжением, отсутствуют.

В летнее время осуществляется подача воды на приусадебные участки в частные дома, поливочная площадь земельных участков составляет 45 785 кв.м. Подача  воды осуществляется от водозаборных сооружения.

У некоторых жителей частного сектора имеются собственные скважины, их количество не учтено.

### 1.2.7. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

Организации питьевого водоснабжения проводится путем перераспределения ресурсов подземных вод с помощью водопроводов от мест добычи воды к местам ее потребления, для чего требуется капитальный ремонт ветхих сетей водоснабжения.

Для улучшения водоснабжения территорий поселения необходимо реализовать целый комплекс мероприятий. К первоочередным мероприятиям по степени важности можно отнести следующие:

- недостаточное резервирование электроснабжения водозаборов;

- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования;

- регенерация, восстановление артезианских скважин;

- создание проектов новейших технологий очистки воды до питьевого качества и технологий для обеспечения качественным водоснабжением;

- геолого-разведочные работы, доразведка, утверждение запасов. Исследование подземных вод;

- необходимость промывки водозаборных скважин;

- низкое качество насосов ЭЦВ;

- недостаток приборов учета воды;

- износ и устаревшее оборудование пожарного водоснабжения (гидранты);

- применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

### 1.2.8. Описание существующих технический и технологических решений по предотвращению замерзания воды на территориях распространения вечномерзлых грунтов.

Для предотвращения возможного промерзания участков сетей используются следующие технические и технологические решения:

- часть водопроводных сетей выполнена подземным способом прокладки.

- остальная часть сетей проложена канально, совместно с тепловыми сетями, сети утеплены стекловатой или опилками, что исключает промерзание водопроводных сетей в течение отопительного периода;

- на участках, где есть риск промерзания водоводов, обеспечивается постоянная циркуляция воды.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории Радищевского  городское поселение не выявлено.

## 1.3. Балансы водоснабжения и водопотребления.

## 1.3.1. Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.

Структурный водный баланс по группам потребителей ООО «КУК ЖКХ»

| № п/п | Показатели | Объем водоснабжения куб. м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды, в том числе: | 69 202 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | 10,0 |
| 3. | Объем потерь | 5 701 |
| 3.1. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть, % | 8,2 |
| 4. | Объем отпуска воды | 63 491 |
| 5. | Объем воды на нужды производства | 5 129 |
| 6. | Объем реализации воды по потребителям: | 58 362 |
| 6.1. | - населению | 53 338 |
| 6.2. | - бюджетным потребителям | 4 213 |
| 6.3. | - прочим потребителям | 811,0 |

### 1.3.2. Структурный водный баланс реализации воды по потребителям

Данный раздел выполнен на основании отчетных данных, предоставленных

ООО «КУК ЖКХ-2»

### 1.3.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

Существующие нормативы потребления хозпитьевой воды населения утверждены Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31 мая 2013 г. N 27-МПР
"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области"

Норматив потребления хозпитьевой воды рассчитывается исходя из количества проживающих человек. Также, величина норматива зависит от типа дома, т.е. наличия ванн, централизованного или локального водоотведения, газоснабжения, водонагревателей и др.

1.3.4. Оснащенность приборами учета воды, отпущенной абонентам из сетей водоснабжения.

На сегодняшний день оснащенность абонентов потребителей хозпитьевой воды приборами учёта подключенных к сети централизованного водоснабжения составляет – 70 % (всего квартир 569, оснащено – 393 квартиры).

### 1.3.5. Планы мероприятий по достижению качества питьевой воды.

На территории Радищевского городского поселения  действует муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Радищевское городское поселение» на 2013 - 2017 годы.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Радищевского  городского поселения, областного и федерального бюджетов, а также прочие средства.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета поселения на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета поселения и затрат, необходимых для реализации Программы, путем внесения изменений в Программу.

1.3.6. Предложения по реконструкции и модернизации источников водоснабжения.

Мероприятия по модернизации и развитию инженерной  инфраструктуры городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |
| 1.1. | Водоснабжение площадок нового строительства осуществлять прокладкой новых водопроводных сетей от соответствующих водоводов | Первая очередь - расчетный срок |
| 1.2. | Реконструкция и восстановление существующих водопроводных сетей с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей | Первая очередь - расчетный срок |
| 1.3. | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии | Первая очередь |
| 1.4. | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | Первая очередь |
| 1.5. | Реконструкция существующей станции второго подъема (замена насосов ЦНС) и существующих водозаборов (замена глубинных насосов гр. ЭВЦ в скважинах) | Первая очередь |
| 1.6. | Обустройство и благоустройство территорий зон санитарной охраны на водозаборах | Первая очередь |
| 2. Водоотведение |
| 2.1. | Проведение мероприятий по сокращению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий | Первая очередь |
| 2.2. | Капитальный ремонт канализационно – очистных сооружений, ремонт песколовки | Первая очередь |
| 2.3. | Канализование проектируемых объектов | Первая очередь - расчетный срок |
| 2.4. | Канализование существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 300 мм; самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб | Первая очередь, расчетный срок |

Перечень мероприятий по реконструкции источников водоснабжения с примерными затратами.

| № п/п | мероприятий по реконструкции и модернизации источников водоснабжения | Всего, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена сетей ТВС от ЦК до ул. Снежная дом 1,2 | 1624,0 | Модернизация с целью снижения потерь при передачи воды |
| 2 | Замена запорной арматуры в тепловых камерах | 166,0 | Модернизация с целью снижения потерь при передачи воды |
| 3 | Приобретение и замена насосов ВС К-65-50-125 | 107,0 | Модернизация с целью снижения потерь при передачи воды |
| 4 | Сети водоснабжения от станции 2-го подъема до ЦК | 850,0 | Модернизация с целью снижения потерь при передачи воды |
| 5 | Обустройство станции 2-го подъема | 463,0 | Ограждение санитарной зоны. Обеспечение безопасности скважины. |
| 6 | Замена насосов ЦНС станции 2-го подъема | 815,0 | Увеличение производительности скважин |
| 7 | Ремонт кровли насосной станции Водозабор | 363,0 | Обеспечение безопасности скважины. |
| 8 | Замена глубинных насосов гр. ЭВЦ в скважинах | 400,0 | Увеличение производительности скважин. |
|  | Итого | 4 788,0 |  |

*-цены были рассчитаны по укрупненным данным аналогичных проектов

### 1.3.7. Тарифы на услуги водоснабжения

Динамика роста тарифов на услуги водоснабжения

на территории Радищевского ГП

на период 2010-2014гг. для населения руб./м3

| Тариф | Потребитель | 2010 г., руб./м3 | 2011 г., руб./м3 | 2012 г., руб./м3 | 2013 г., руб./м3 | 2014 г., руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодная вода с учетом НДС | население | 20,28 | 23,32 | 26,12 | 28,94 |  |
|  | прочие потребители | 27,46 | 30,86 | 32,75 | 36,01 |  |

# 2. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.

# 2.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В Радищевском муниципальном образовании канализованы многоэтажная жилая застройка и объекты соцкультбыта. Существующая канализация раздельная, работает по самотечно-напорной схеме.

Канализационные очистные сооружения посёлка занимают площадь 227 м2. Год ввода в эксплуатацию 1982. Проектная мощность – 900 м3/сут. Сточная вода по канализационным сетям самотеком поступает в приемную камеру. Из приемной камеры стоки насосами попадают в вертикальный отстойник-песколовку. Осветленная вода из песколовки поступает в распределительную чашу и направляется в аэротенки-отстойники. В аэротенках-отстойниках происходит процесс биоочистки за счет аэробных микроорганизмов, находящихся в активном иле. Для их жизнедеятельности подается непрерывно воздух газодувкой производительностью 1800 м3/час через дырчатые аэраторы диаметром 4 мм. Циркуляция активного ила из отстойной зоны в зону аэрации осуществляется эрлифтами. Удаление избыточного ила из аэротенка-отстойника производится в соответствии с режимной картой на иловые площадки. Площадки очищаются два раза в год. В контактные резервуары подается вода насыщенная хлорной известью или гипохлоридом натрия, поступает сточная вода с аэротенков-отстойников. Таким образом, осуществляется обеззараживание стоков.

Затем сточная вода поступает в распределительную чашу вторичных отстойников. Осветленная вода поступает в контактные резервуары, куда подается хлор. Установленная пропускная способность комплекса очистных сооружений – 1100 м3/сутки. Сброс недостаточно очищенных сточных вод производится в Тушамский залив Усть-Илимского водохранилища. Расстояние от берега до оголовка выпуска – 20 метров. Учет объемов сброшенных сточных вод ведется по производительности насосов.

### 2.1.1. Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод

Ремонт здания и технологических конструкций за период эксплуатации не проводился. Конструкции здания подвержены различной степени износа:

иловая площадка № 1 к дальнейшей эксплуатации не пригодна (нарушено бетонное покрытие, рассыпались бетонные блоки), на иловой площадке № 2 отсутствует щебеночный дренажный слой. На 2-х аэротенках  сгнила деревянная обрешетка. Распределительная камера аэротенков-отстойников металлическая, покрытая коррозией, местами дыры. Хлораторные металлические баки покрыты сплошной коррозией. Запорная арматура (вентиля, задвижки) корродированны, изношены. В помещении химлаборатории требуется ремонт.

Очистка сточных вод в данное время производится только хлорированием.  Недостаточно     очищенные   воды  по   коллектору   самотёком  поступают  в  место     сброса  Тушамский   залив   Усть-Илимского   водохранилища.

Содержащиеся в сточной жидкости органические соединения могут загнивать и служат благоприятной средой для развития микроорганизмов. В весенне-летний период есть вероятность развития патогенных микроорганизмов, что может привести к массовым инфекционным заболеваниям.

Организации коммунального комплекса собственными силами делают незначительные ремонты, но в целом картина не меняется, так как канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии.

Таким образом, есть все основания считать, что воздействие сточных вод  является главным  источником загрязнения водного объекта.

Схема очистных сооружений

Характеристика основных сооружений очистных сооружений

Канализационные очистные сооружения посёлка занимают площадь 227 кв.м. и состоят:

1) Приёмная камера V = 9 м3

2) Аэротенк-отстойник – 3шт. V =440 м3

3) Песколовка – 2 шт. V =11 м3

4) Вторичные отстойники – 2 шт.

5) Контактные резервуары – 3 шт.

Количество поступающих стоков 450-700 м3/сут. Температура стоков – 11-14 °C. Производительность насоса 62,5 м3/час. Марка насоса СМ 100-65-200/2 – 3 шт. Мощность двигателя 5,5 квт/ч. Для подачи воздуха используется воздуходувка ВФ 32-13/1,5 – 2 шт. Мощность двигателя 18 квт/ч.

### 2.1.2. Характеристика канализационных сетей Радищевского городского поселения

На территории Радищевского городского поселения протяженность канализационных сетей  составляет – 2 974 м.

Сети централизованной канализации проектируются диаметрами 150-400 мм самотечными с отведением сточных вод на канализационные насосные станции и дальнейшим перекачиванием по напорным трубопроводам диаметром не менее 300 мм на очистные сооружения.

Самотечные сети канализации прокладывать  из асбестоцементных  или   пластмассовых труб, напорные сети  -  из чугунных напорных  труб из шаровидного графита, либо  из  пластмассовых  труб.

Схема канализационных сетей

### 2.1.3. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования.

Существующие очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, качество очистки сточных вод неудовлетворительное, к тому же их проектная мощность недостаточная для очистки расчётных стоков. Для достижения нормативного качества очистки требуется реконструкция существующих КОС

## 2.1.4. Расчетные расходы сточных вод

### Сведения о фактическом поступлении сточных вод

### в централизованную систему водоотведения.

| № п/п | Показатели | Объем водоотведения куб. м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | 56 377 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | 56 377 |
| 3. | Хозяйственные нужды организации коммунального комплекса | 746,0 |
| 4. | Объем реализации услуг водоотведения потребителям: | 55 559 |
| 4.1. | - населению | 50 549 |
| 4.2. | - бюджетным потребителям | 4 209 |
| 4.3. | - прочим потребителям | 801,0 |

### 2.1.5. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки сточных вод

Существующие очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, качество очистки сточных вод неудовлетворительное, в связи с этим фактическая производительность очистных сооружений снижена.

Для решения этих проблем требуется произвести реконструкцию очистных сооружений, функционирующих на территории поселения:

- реконструкция  здания очистных сооружений;

- реконструкция очистных сооружений;

- реконструкция песколовок.

### 2.1.6. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Для обеспечения надежности на объектах системы предлагается установить системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения.

### 2.1.7. Тарифы на услуги водоотведения

Динамика роста тарифов на услуги водоотведения

на территории Радищевского ГП

на период 2010-2014гг. для населения руб./м3

| Тариф | Потребитель | 2010 г., руб./м3 | 2011 г., руб./м3 | 2012 г., руб./м3 | 2013 г., руб./м3 | 2014 г., руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение с учетом НДС | население | 24,58 | 28,26 | 31,64 | 35,06 |  |
|  | прочие потребители | 31,16 | 34,89 | 36,89 | 40,36 |  |

3. Графическая часть  схемы  холодного  водоснабжения и водоотведения  (приложение 1)